## 이산화탄소
시 험 기 록 부
접수번호 | 2792400354-01, 02 | 시료채취장소 | 남이섬어린이집
시험항목 | 이산화탄소(CO2) | 분석일자 | 2024-12-12
사용장비 | IQ-610Xtra(Graywolf/KEMIK) | 사용장비 | IQ-610Xtra(Graywolf/KEMIK)
시험방법 | 실내공기질공정시험기준 ES 02905.1a | 환경조건 | 온도 ( 15 ~ 35 ) ℃ 상대습도 ( 85 ) % 이하
CO2 Date Sheet
대상시설명 : | 남이섬어린이집 | 측정지점 : | 1층 베오반
DateTime | CO2 ppm | Temperature ℃ | Humidity %RH | 비고
45637.4609 | 510 | 16.2 | 33.9
45637.4644 | 535 | 17 | 32.1
45637.4679 | 534 | 17.5 | 30
45637.4714 | 494 | 17.8 | 28.6
45637.4748 | 492 | 18.1 | 28
45637.4783 | 492 | 18.2 | 27.7
45637.4818 | 498 | 18.1 | 27.9
45637.4852 | 504 | 18 | 28.6
45637.4887 | 504 | 17.8 | 29
45637.4922 | 506 | 17.2 | 29.3
45637.4957 | 510 | 16.7 | 29.7
45637.4991 | 517 | 16.6 | 30.2
AVE | 508 | 17.4 | 29.5833
대상시설명: | 남이섬어린이집 | 측정지점 : | 2층 모리반
DateTime | CO2 ppm | Temperature ℃ | Humidity %RH | 비고
45637.4599 | 462 | 15 | 29.3
45637.4633 | 546 | 16.5 | 30.2
45637.4668 | 547 | 16.4 | 30
45637.4703 | 556 | 16.5 | 29.8
45637.4738 | 582 | 16.7 | 29.9
45637.4773 | 571 | 16.7 | 29.5
45637.4808 | 563 | 16.7 | 29.1
45637.4842 | 551 | 16.7 | 28.9
45637.4877 | 549 | 16.7 | 29
45637.4912 | 551 | 16.7 | 29
45637.4947 | 548 | 16.7 | 28.9
45637.4982 | 544 | 16.5 | 29
AVE | 548 | 16.5 | 29.3833
시설군 |  | 기준 | 결과(평균) | 판정
나 | 어린이집 | 900 | 528 | 적합
Note on A43: 경기도청: 시설군입력하면 기준자동으로 바뀜
Note on B43: user: 클릭, 드롭다운 메뉴

## 1층
1212 남이섬어린이집 1층 베오반
Date Time | Carbon Dioxide ppm | Carbon Monoxide ppm | Temperature °C | Relative Humidity %RH
24-12-11 11:03:45 오전 | 510 | - | 16.2 | 33.9 | 2024-12-11 11:04
24-12-11 11:08:46 오전 | 535 | - | 17 | 32.1 | 2024-12-11 11:09
24-12-11 11:13:47 오전 | 534 | - | 17.5 | 30 | 2024-12-11 11:14
24-12-11 11:18:48 오전 | 494 | - | 17.8 | 28.6 | 2024-12-11 11:19
24-12-11 11:23:49 오전 | 492 | - | 18.1 | 28 | 2024-12-11 11:24
24-12-11 11:28:50 오전 | 492 | - | 18.2 | 27.7 | 2024-12-11 11:29
24-12-11 11:33:51 오전 | 498 | - | 18.1 | 27.9 | 2024-12-11 11:34
24-12-11 11:38:52 오전 | 504 | - | 18 | 28.6 | 2024-12-11 11:39
24-12-11 11:43:53 오전 | 504 | - | 17.8 | 29 | 2024-12-11 11:44
24-12-11 11:48:54 오전 | 506 | - | 17.2 | 29.3 | 2024-12-11 11:49
24-12-11 11:53:55 오전 | 510 | - | 16.7 | 29.7 | 2024-12-11 11:54
24-12-11 11:58:56 오전 | 517 | - | 16.6 | 30.2 | 2024-12-11 11:59
Printed on 2024-12-12 |  |  |  | Page 1 of 1

## 2층
1212 남이섬어린이집 2층 모리반
Date Time | Carbon Dioxide ppm | Carbon Monoxide ppm | Temperature °C | Relative Humidity %RH
24-12-11 11:02:12 오전 | 462 | - | 15 | 29.3 | 2024-12-11 11:02
24-12-11 11:07:12 오전 | 546 | - | 16.5 | 30.2 | 2024-12-11 11:07
24-12-11 11:12:12 오전 | 547 | - | 16.4 | 30 | 2024-12-11 11:12
24-12-11 11:17:12 오전 | 556 | - | 16.5 | 29.8 | 2024-12-11 11:17
24-12-11 11:22:12 오전 | 582 | - | 16.7 | 29.9 | 2024-12-11 11:22
24-12-11 11:27:12 오전 | 571 | - | 16.7 | 29.5 | 2024-12-11 11:27
24-12-11 11:32:12 오전 | 563 | - | 16.7 | 29.1 | 2024-12-11 11:32
24-12-11 11:37:12 오전 | 551 | - | 16.7 | 28.9 | 2024-12-11 11:37
24-12-11 11:42:12 오전 | 549 | - | 16.7 | 29 | 2024-12-11 11:42
24-12-11 11:47:12 오전 | 551 | - | 16.7 | 29 | 2024-12-11 11:47
24-12-11 11:52:12 오전 | 548 | - | 16.7 | 28.9 | 2024-12-11 11:52
24-12-11 11:57:12 오전 | 544 | - | 16.5 | 29 | 2024-12-11 11:57
Printed on 2024-12-12 |  |  |  | Page 1 of 1

## 시설군 및 기준
다중이용시설 | 시설군 | 시설군 | 이산화탄소 기준(ppm)
지하역사 | 가 | 가 | 1000
지하도상가 | 가 | 나 | 900
철도역사의 대합실 | 가 | 다 | 1000
항만시설 중 대합실 | 가 | 라 | -
공항시설 중 여객터미널 | 가
도서관 | 가
박물관 | 가
미술관 | 가
대규모 점포 | 가
장례식장 | 가
영화상영관 | 가
학원 | 가
전시시설 | 가
인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설 | 가
목욕장의 영업시설 | 가
의료기관 | 나
산후조리원 | 나
노인요양시설 | 나
어린이집 | 나
실내주차장 | 다
실내 체육시설 | 라
실내 공연장 | 라
업무시설 | 라
둘 이상의 용도에 사용되는 건축물 | 라